Додаток 3

до рішення сільської ради від 17.02.2025 року №63-18/VІІІ

**Ліміти використання твердого палива**

**по установах виконавчого комітету Степанківської сільської ради на 2025 рік**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Назва установи | Вид твердого палива | Одиниця виміру | Ліміти  на рік |
| 1 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Берізка» с. Хацьки | пелета (дерев’яна щепа відходи) | т | 26 |
| 2 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Веселка» с.Залевки | дрова твердих порід | куб.м | 35 |
| 3 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Яблунька» с.Степанки | дрова твердих порід | куб.м | 50 |
| 4 | Хацьківський ліцей – заклад загальної середньої освіти | пелета (дерев’яна щепа відходи) | т | 71 |
| 5 | Степанківський ліцей – заклад загальної середньої освіти | пелета (дерев’яна щепа відходи) | т | 80 |
| 6 | Голов’ятинська гімназія - заклад загальної середньої освіти з ДП | дрова твердих порід | куб.м | 21 |
| пелета (дерев’яна щепа відходи) | т | 57 |
| 7 | Будинок культури с. Степанки | пелета (дерев’яна щепа відходи) | т | 35 |
| 8 | Будинок культури с. Хацьки | пелета (дерев’яна щепа відходи | т | 36 |
| 9 | Будинок культури с. Залевки | дрова твердих порід | куб.м | 33 |
| 10 | КЗ «Місцева пожежна команда» Степанківської сільської ради | дрова твердих порід | куб.м | 48 |

Секретар сільської ради Інна НЕВГОД

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Додаток 3.1  до рішення сільської ради від 17.02.2025 року №63-18/VІІІ  **Розрахунок норм використання твердого палива (пелета (дерев'яна щепа або відходи) по установах**  **виконавчого комітету Степанківської сільської ради на 2025 рік** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Назва установи** | **Опалювальна площа, кв.м.(S) основна** | **Вид твердого палива** | **Одиниця виміру** | **Кількість годин на добу, год** | **Питома тепловіддача за 1 кв. м приміщення, кВт** | **Кількість тепла для обігріву приміщення на добу , кВт (Q1)** | **Калорійність, кВт / кг (певна кількість теплової енергії, отриманої шляхом спалювання 1 кг. деревних пелетпри умові 100% ККД котла). (Q2)** | | **ККД (коефіцієнт корисної дії) твердопаливного котла** | **Калорійність, кВт / кг** | **Обсяг пелет на добу, кг (Vдоб.)** | **Кількість днів опалювального сезону (d)** | **Обсяг пелет для опалювального періоду, кг.(Vсез.)** | **Примітка  (обсяг пелет для опалювального періоду, т)** | | |
|
| Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Берізка» с.Хацьки | 417,4 | Пелета(дерев'яна щепа або відходи) | кг | 24 | 0,05 | 500,9 | 5 | | 0,7 | 3,5 | 143,109 | 182 | 26046 | 26 | | |
| Хацьківський ліцей – заклад загальної середньої освіти | 1298,0 | Пелета(дерев'яна щепа або відходи) | кг | 24 | 0,05 | 1557,6 | 5 | | 0,8 | 4,0 | 389,400 | 182 | 70871 | 71 | | |
| Степанківський ліцей– заклад загальної середньої освіти | 1648,4 | Пелета(дерев'яна щепа або відходи) | кг | 24 | 0,05 | 1978,1 | 5 | | 0,9 | 4,5 | 439,573 | 182 | 80002 | 80 | | |
| Голов’ятинська гімназія - заклад загальної середньої освіти з ДП | 1333,8 | Пелета(дерев'яна щепа або відходи) | кг | 21 | 0,05 | 1400,5 | 5 | | 0,9 | 4,5 | 311,220 | 182 | 56642 | 57 | | |
| Будинок культури  с. Хацьки | 732,0 | Пелета(дерев'яна щепа або відходи) | кг | 24 | 0,05 | 878,4 | 5 | | 0,9 | 4,5 | 195,200 | 182 | 35526 | 36 | | |
| Будинок культури  с. Степанки | 722,0 | Пелета(дерев'яна щепа або відходи) | кг | 24 | 0,05 | 866,4 | 5 | | 0,9 | 4,5 | 192,533 | 182 | 35041 | 35 | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Секретар сільської ради | | | | | | | | | Інна НЕВГОД | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Додаток 3.2  до рішення сільської ради від 17.02.2025 року №63-18/VІІІ  **Розрахунок норм використання твердого палива (дрова твердих порід) по установах виконавчого комітету**  **Степанківської сільської ради на 2025 рік** | | | | | | | | | | | | | |
| **Назва установи** | **Опалювальна площа, кв.м.(S)** | **Вид твердого палива** | **Одиниця виміру** | **Кількість годин на добу, год** | **Середні втрати тепла приміщення, кВт / м² / год** | | **Питома теплотворність деревини в кВт / куб.м.** | **ККД (коефіцієнт корисної дії) твердопаливного котла** | **Середньодобова витрата дров,куб.м. (Vдоб.)** | **Кількість днів опалювального сезону (d)** | **Обсяг дров для опалювального періоду, куб.м.(Vсез.)** | |
|
| Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Яблунька» с.Степанки | 391,5 | Дрова твердих порід | куб.м | 24 | 0,07 | | 2730 | 88 | 0,274 | 182 | 50 | |
| Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Веселка» с.Залевки | 185,0 | Дрова твердих порід | куб.м | 24 | 0,07 | | 2730 | 60 | 0,190 | 182 | 35 | |
| Голов’ятинська гімназія - заклад загальної середньої освіти ¹ | 1333,8 | Дрова твердих порід | куб.м | 3 | 0,07 | | 2730 | 90 | 0,114 | 182 | 21 | |
| Будинок культури с.Залевки | 268,0 | Дрова твердих порід | куб.м | 24 | 0,07 | | 2730 | 90 | 0,183 | 182 | 33 | |
| КЗ «Місцева пожежна команда» Степанківської сільської ради | 243,5 | Дрова твердих порід | куб.м | 24 | 0,12 | | 2730 | 80 | 0,321 | 151 | 48 | |
| Секретар сільської ради | | | | | | Інна НЕВГОД | | | | | |